第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：乐至县中医医院高压配电设施设备维保服务采购项目（第二次）。

二、预算金额及最高限价：人民币21000元/年，最高限价：21000元/年。

- 三、项目内容：

- （一）主要设备清单及需预防性试验设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外双电源柜 | / | 套 | 1 | 室外 |
| 2 | 室外箱式变压器 | 1000KVA | 台 | 1 | 室外 |
| 3 | 干式变压器 | 1600KVA | 台 | 1 | 配电房二楼 |
| 4 | 干式变压器 | 1250KVA | 台 | 1 | 配电房二楼 |
| 5 | 干式变压器 | 315KVA | 台 | 1 | 配电房一楼 |
| 6 | 干式变压器 | 1250KVA | 台 | 1 | 医养中心配电房 |
| 7 | 配电系统 | / | / | 若干 | 全院（所有高低压配电房） |

- （二）★服务要求

1、包括但不限于根据配电系统年度预防性试验方案、配电系统维保方案提供一年不低于4次的高压配电室全面维保检查，确保设备运行正常。

2、根据采购人需求对变压器、高低压柜进行相应测试并出具检测报告。

3、根据采购人需求全天候不限次到场处理设备故障，并在规定时间内处理完毕，保障供电正常。

4、按照配电系统年度预防性试验方案开展预防性试验

（1）高/低压柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

（2）变压器，主要工作内容包括：绕组直流电阻；绕组绝缘电阻；交流耐压试验等;

（3）380V母线，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验等;

（4）10KV电缆，主要工作内容包括：交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等;

（5）真空断路器，主要工作内容包括：绝缘电阻测试，三相回路导电电阻测试，合闸时间测试，分闸时间测试，不同期时间测试，耐压试验;

（6）高压负荷开关，主要工作内容包括：绝缘电阻测试，三相回路导电电阻测试，耐压试验；

（7）直流屏，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

（8）配电箱、柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

（9）接地系统，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

（10）下杆线到配电房，主线缆检修

5、按照配电系统维保方案提供维保服务

（1）高压柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，活门机构保养，连接螺栓、连接销、卡簧紧固，接地开关保养，动静触头保养，机械润滑，开关柜柜门调整，联锁机构调整，穿墙套管检查，航空插头保养，底盘车保养，保护装置连接件紧固，防腐蚀处理；

（2）低压柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查仪表及信号指示灯、报警装置是否完好齐全、指示正确，检查二次回路接线是否良好，检查电缆接头有无发热变色，检查母线及其引下线连接是否良好，检查机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠，检查低压开关柜与自备发电设备的联锁装置动作是否可靠，检查操动机构应灵活可靠；

（3）变压器，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，控制导线检查，高低压线圈检查，铁芯检查，接地检查，高低压连接排及相关连接件检查，高压电缆检查，带电显示器检查，变压器室门及相关连锁机构检查，变压器散热风机检查，温控仪高温报警功能检查，温控仪超高温跳闸功能检查，变压器防护外罩壳、检修门检查，支撑绝缘瓷瓶，接地系统检查；

（4）10KV母线，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，发热部位检查，与母线有关的元器件检测；

（5）380V母线，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，发热部位检查，与母线有关的元器件检测；

（6）10KV电缆头，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查电缆接头有无发热变色；

（7）微保测控装置，主要工作内容包括：清洁清理，检查装置是否完好齐全、指示正确,检查二次回路接线是否良好，检查接地是否良好；

（8）真空断路器，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，动触头保养，机械润滑，航空插头保养，底盘车保养，防腐蚀处理；

（9）高压负荷开关，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，动静触头保养，机械润滑，防腐蚀处理；

（10）直流屏，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查仪表及信号指示灯、装置是否完好齐全、指示正确,检查二次回路接线各功能是否良好，检查进出线连接是否良好，检查电池外壳是否良好，有无渗漏、膨胀，检查直流屏接地是否良好；

（11）配电箱、柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查进出线连接是否良好，检查接地、接零是否良好；

（12）接地系统，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查接地是否良好。

- （三）★其他要求

1、维保中涉及可能需要更换的配件需报采购人同意方可更换。

2、成交供应商自行承担维保服务过程中所发生的安全责任事故的一切风险（提供承诺函）。

- 四、★商务要求

1、履约期限：三年。

2、履约地点：乐至县中医医院。

3、付款方式：合同签订生效维保期满一年后，采购人收到成交供应商提供的合法有效票据，考核结果在良好及以上并完善相应财务报销手续后30日内转账支付上一年度维保费。若成交供应商考核结果为合格，需进行服务质量改进并在下一次季度考核中考核为良好及以上方可支付上一年度维保费。连续两个季度或年度考核为“不合格”，采购人将终止合同，由此带来的损失由成交供应商自行承担。

4、验收：每次维保都有维保记录并经后勤保障部确认签字。

第二部分  部分响应文件格式

# 第一部分  “资格性响应文件”格式

格式1-1

## 一、封面

项目

资格性响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

格式1-4

## 四、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

格式1-5

## 五、供应商、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：

供应商应按谈判文件第一章相关要求提供证明材料，格式自拟。

# 第二部分  “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

项目

其它响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目谈判文件（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币      万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的资格性响应文件叁份；其它响应文件叁份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年     月     日

格式2-3

三、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成员 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 工作内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理成员是指在本项目中负责行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日
格式2-4

四、报价表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-5

五、产品组成表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 （是否为强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

备注：服务项目可以不响应本页。
格式2-6

六、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-9

## 九、供应商诚信情况的承诺函

四川省乐至县中医医院：

本单位                   （供应商名称）参加                      （项目名称）项目编号：                   的政府采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对本单位的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

## 格式2-10

## 十、供应商类似项目业绩合同或证明材料

## 格式2-11

## 十一、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟