第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：乐至县中医医院康复院区室内喷淋及消火栓地下消防管网更换项目

二、预算金额及最高限价：预算金额34510元；最高限价34510元。

三、项目内容：拟对康复院区室内喷淋及消火栓地下消防管网进行更换，所需材料和人工由供应商提供，具体清单和限价如下：

| 序号 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料单价 （含人工费） | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100镀锌钢管 | 170 | 米 | 70 | 11900 |  |
| 2 | DN100沟槽闸阀 | 4 | 个 | 548 | 2192 |  |
| 3 | DN150镀锌钢管 | 40 | 米 | 70 | 2800 |  |
| 4 | DN100弯头（90度） | 42 | 个 | 43 | 1806 |  |
| 5 | DN150弯头 | 10 | 个 | 43 | 430 |  |
| 6 | DN150钢卡 | 24 | 个 | 31 | 744 |  |
| 7 | DN150沟槽闸阀 | 1 | 个 | 548 | 548 |  |
| 8 | DN100刚卡 | 110 | 个 | 31 | 3410 |  |
| 9 | 墙体开孔 | 8 | 个 | 100 | 800 |  |
| 10 | 石板拆除及恢复 | 22 | 块 | 160 | 3520 |  |
| 11 | 混泥土破路及恢复 | 17 | 米 | 300 | 5100 |  |
| 12 | 管道防腐刷漆 | 210 | 米 | 6 | 1260 |  |
|  | 总合计 |  |  |  | 34510 |  |

- ★四、技术要求

- 1.全部铺设完成后严密性试验，需确保管道及接口无漏水。

- 2.连接消防水泵房和控制主机，实现整个消防水系统的正常运行。

- 3.进行水压强度试验，确保管道工作压力范围在《消防给水及消防栓系统技术规范（GB 50974）》国家规定值内。

- 4.所有相关配件均需要进行防腐刷漆处理。

- 5.安装高度及固定方式等均需满足相关消防要求。

- 6.成交供应商自行承担维保服务过程中所发生的安全责任事故的一切风险（提供承诺函）。

- ★五、商务要求

- (一)履约时间和地点

1.履约时间:自合同签订之日起30日。

2.履约地点：采购人指定地点。

- (二)合同价款

合同价应是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物设计、材料、制造、包装、运输、保险、安装、调试、检测、人工、税金、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。除项目成交费用外，采购人无需向供应商支付任何费用。

- （三）付款方式

1.付款条件说明：所有产品在采购人使用现场交付清点无误，安装、调试完毕，资料交接完毕，经验收合格并一次性开具合同全额增值税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的90.00%。质保期为一年，自验收合格之日起算，质保期满后支付合同总金额的10.00%。

2.支付款项前，供应商须向采购人出具合法有效完整的税务发票等资料。

注: 本章中带“★”部分为实质性要求，带“★”条款不满足，则按无效投标处理。以上涉及国标要求的均按国家最新标准执行。

# 第一部分  “资格性响应文件”格式

格式1-1

## 一、封面

项目

资格性响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

格式1-4

## 四、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

格式1-5

## 五、供应商、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：

供应商应按谈判公告、谈判文件第一章相关要求提供证明材料，格式自拟。

# 第二部分  “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

项目

其它响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目谈判文件（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币      万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的资格性响应文件壹份；其它响应文件壹份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年     月     日

格式2-3

三、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成员 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 工作内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理成员是指在本项目中负责行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日
格式2-4

四、报价表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-5

五、产品组成表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 （是否为强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

格式2-6

六、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第一章内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-9

## 九、供应商诚信情况的承诺函

四川省乐至县中医医院：

本单位                   （供应商名称）参加                      （项目名称）项目编号：                   的政府采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对本单位的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

## 格式2-10

## 十、供应商类似项目业绩合同或证明材料

## 格式2-11

## 十一、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟