第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：乐至县中医医院2027-2028年度空调维保服务项目。

二、预算金额及最高限价：人民币10.55万元/年，两年共计21.1万元，最高限价：10.55万元/年，21.1万/两年。

- 三、项目内容：

- （一）维保设备清单

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼 | 室外机 | 130风冷模块主机 | 7台 |
|  |  | 室外机 | 65主机 | 1台 |
|  |  | 盘管 | / | 277台 |
|  |  | 离心水泵 | / | 5台 |
| 2 | 住院大楼 | 室外机 | EKAC460BR1-F | 7台 |
|  |  | 盘管 | / | 258台 |
|  |  | 离心水泵 | / | 2台 |
| 3 | 信息机房 | 精密空调（主） | 依米康 SDA121U | 1台 |
|  |  | 精密空调（备） | 依米康 ADA121D | 1台 |
|  |  | 精密空调 | 大金FNVQ203AAKD | 1台 |
| 4 | 体检中心大楼 | 直膨外机 | 28KW | 3台 |
|  |  |  | 45KW | 6台 |
|  |  |  | 60KW | 2台 |
|  |  | 多联机内机 | / | 33台 |
|  |  | 多联机外机 | 45KW | 2台 |
|  |  |  | 90kw | 2台 |
|  |  | 排风机 | / | 37台 |
| 5 | 仁和医养中心大楼 | 水冷模块机 | 130KW | 7台 |
|  |  | 离心水泵 | 11kw | 6台 |
|  |  | 水机盘管 | / | 210台 |
|  |  | 新风机 | / | 4台 |
| 6 | 手术室、ICU净化空调 | 室外机 | TS-A-100-RC-3M-HP | 3台 |
|  |  | 风柜 | TK-H-08-4R-10-R-T | 7台 |
|  |  | 风口 | / | 94个 |
|  |  | 水泵 | / | 4台 |
| 7 | 检验科净化空调 | 室外主机 | / | 2台 |
|  |  | 风柜 | / | 1台 |
|  |  | 室内风口 | / | 若干 |
| 8 | 体检中心净化空调 | 层流净化机组 | / | 7台 |

- （二）服务要求

1.供应商指派专业技术工程师，每月至少一次对采购人的各类空调进行定期巡检和维护保养，范围包括空调设备的内机、外机及管路等，并对巡检中发现的问题立即进行处理，确保空调的正常运行。

2.巡检工程师须具有特种作业操作证（制冷与空调作业）资质证书，作业过程中须统一着装、挂牌上岗，遵守安全操作规程，并按规定佩戴和使用安全防护用品。

- 3.临时维修响应：7×24小时接听电话，接到电话咨询或故障报修后3小时内到达现场处理。每超时1小时扣除服务费200元。

- 4.故障维修时间：技术人员到达现场确定故障后，无需更换零配件的，应在1小时内完成维修调试；需要更换零配件的，常用零配件应在3小时内送达现场；因特殊零配件无货或其他特殊原因，应在24小时内送达现场。零配件送达现场后，应在2小时内完成维修调试，确保正常使用。未在规定时间内完成故障处理的，每超过1小时扣减当月服务费200元。

- 5.供应商须根据采购人空调的具体状况，储备合理数量的备品备件，保证紧急情况下能够及时更换。单件价格在800元以下（含800元）的配件和耗材，由供应商免费提供并负责更换；因供应商维保或操作不当导致空调故障的，供应商应承担全部维修费用及零配件更换费用。单件价格在800元以上（不含800元）的配件和耗材，供应商应事先报采购人，经采购人确认同意后，由供应商负责更换，采购人按实际更换数量支付费用。

6.供应商须知悉采购人空调的状况，提供具体维保方案，每季度提供维保计划，经采购人审核通过后按维保方案及计划执行维保。维保内容至少包括以下内容：

- （1）检查室内机、室外机传感器。

- （2）检查并调整膨胀阀开启度。

- （3）检查室外机冷媒量。

- （4）检查四通换向阀动作是否灵活。

- （5）检查并记录空调运行中的高压、低压数值范围。

- （6）检查冷凝水排放是否正常。

- （7）检查、维护电脑控制器。

- （8）维护风机控制器。

- （9）维护压缩机控制器。

- （10）清洗室内外机风口及空气过滤网，每年不少于两次。

- （11）检查室内外机组电源线、信号线连接是否牢固。

- （12）检查其他空调相关组件。

- （13）维护风柜轴承、水泵轴承。

- （14）清洗室外机冷凝器，每年不少于两次。

- （15）清洗冷冻水管路、壳管及板式换热器，每年至少一次。

- （16）维护其他空调设施和配件。

- 为确保净化效果，供应商应定期更换初效、中效、高效过滤器，过滤器由供应商提供，并建立严格的过滤器更换台账：

- 初效过滤器：每1—2个月更换一次，或当阻力达到初阻力的2倍时更换。

- 中效过滤器：每3—6个月更换一次。

- 高效过滤器：每1—3年更换一次；当阻力超过初阻力160Pa或出现泄漏时，必须立即更换。

- 更换记录：每次更换应在过滤器上粘贴标签，注明更换日期、初阻力值，并由采购人管理科室在更换记录上签字确认。

- 7.每次维保、巡检前须通知采购人管理科室，维保、巡检结束后须由采购人管理科室签字确认。未经采购人管理科室签字，视为未维保、巡检，每缺少一次采购人有权扣除当月服务费500元。服务期限满一年后供应商应把保养维修记录、巡检记录等整理成册交付采购人保存。

四、★商务要求

1.履约期限：两年，合同一年一签。

2.履约地点：乐至县中医医院。

3.付款方式：自合同签订生效维保期满一年后，采购人收到成交供应商提供的合法有效票据，并完善相应财务报销手续后7个工作日内转账支付，支付金额为合同总金额减去扣款金额（如有）。

4.验收：供应商每次维保后，由使用科室及后勤保障部验收并在维保记录上签字。服务期满后须配合采购人后续服务单位做好维保交接，并在历史遗留问题处理完毕后方可离场。

5.违约责任

（1）服务期间，供应商在采购人报修后未及时到达现场达到3次，或未在规定时间内完成维修达到3次，由此产生的相关维修及配件费用由供应商承担；同时，采购人有权单方解除服务合同，并要求供应商支付违约金，违约金按当年度服务总金额的5%计算。

（2）服务期间，供应商未按维保方案提供相应维保服务达到3次的，采购人有权单方解除服务合同，并要求供应商支付违约金，违约金按当年度服务总金额的5%计算。

（3）服务合同履行期间，供应商因自身原因不再履行本合同的，采购人有权拒付当年度服务费用；同时，供应商应赔偿采购人因此遭受的损失，赔偿标准为合同剩余有效期内应付款总额的5%。

（4）服务期满后，供应商未配合采购人后续服务单位做好维保交接，或未处理完毕历史遗留问题的，采购人有权拒付尚未支付的服务费用。

6.考核标准及办法

（1）考核内容及评分（总分100分）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应与及时性 | 接到报修或故障通知后，按约定时间及时响应并到场处理，无拖延；发生超时响应或到场，每次按服务要求扣减服务费并扣3分，扣完为止。 | 20 |  |
| 2 | 维护保养质量 | 按合同约定频率开展巡检、清洗、保养，设备运行正常；保养后设备故障率低、制冷（制热）效果良好。未按约定频率开展巡检、清洗、保养，每缺少一次按服务要求扣减服务费并扣5分，扣完为止。 | 25 |  |
| 3 | 故障处理能力 | 故障诊断准确、处理及时有效，无因处理不当造成的设备损坏或运行中断；重大故障处理有方案、有记录。发生处理不当造成的设备损坏或运行中断，半年内同一故障经三次处理仍未处理得当，每次扣5分，扣完为止。 | 20 |  |
| 4 | 安全与规范操作 | 作业人员未持证上岗，不遵守医院安全规定及设备操作规程，作业现场防护不到位，违章作业及安全事故，每次每项扣3分，扣完为止。 | 15 |  |
| 5 | 服务态度与配合 | 服务态度良好，服从医院管理，积极配合总务科检查、监督及应急安排。服务态度差、有投诉，未积极配合，每次每项扣2.5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 6 | 资料档案管理 | 维保记录、检修报告、材料清单、资质文件等资料齐全、规范、可追溯。资料不全、不规范每次扣5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

（2）考核执行

规则：①考核满分100分，每年考核一次。②考核成绩≥85分判定为合格，全额支付应付费用并续签下一年度服务合同；考核成绩70-84分为基本合格，每低于85分1分扣款1000元，从应付费用中直接扣除，并须在规定时间内完成整改方可续签下一年度服务合同；考核成绩＜70分为不合格，采购人有权单方面直接解除合同，且无需承担任何违约责任。

一票否决：出现维保责任导致重大安全事故，直接不予续签并追究其违约责任。

第二部分  部分响应文件格式

# 第一部分  “资格性响应文件”格式

格式1-1

## 一、封面

项目

资格性响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

格式1-4

## 四、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

格式1-5

## 五、供应商、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：

供应商应按谈判文件相关要求提供证明材料，格式自拟。

# 第二部分  “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

项目

其它响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目采购文件（项目编号：     /      ），决定参加贵单位组织的本项目招标采购。

2、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，报价为

进行报价。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的投标文件叁份，用于投标报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：         年     月     日

格式2-3

三、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成员 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 工作内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理成员是指在本项目中负责行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日
格式2-4

四、报价表

采购项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 报价（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 报价总价 |  | 人民币万元/年（大写：） |  |

注：供应商的响应报价不得超过最高限价，否则作为无效响应文件处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-5

五、产品组成表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 （是否为强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

备注：服务项目可以不响应本页。
格式2-6

六、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-9

## 九、供应商诚信情况的承诺函

四川省乐至县中医医院：

本单位                   （供应商名称）参加                      （项目名称）项目编号：                   的政府采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对本单位的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

## 格式2-10

## 十、供应商类似项目业绩合同或证明材料

## 格式2-11

## 十一、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟