乐至县中医医院高压配电室维保服务项目

# （第二次）

竞

争

性

谈

判

文

件

中国·四川（乐至）

四川省乐至县中医医院  编制

2022年6月

目  录

第一章  谈判邀请	2

第二章  谈判须知	5

第三章  供应商资格条件要求	13

第四章  供应商资格证明材料	14

第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	16

第六章  评审方法	18

第七章  响应文件格式	21

第一部分  “资格性响应文件”格式	22

第二部分  “其它响应文件”格式	27

- 第一章  谈判邀请

四川省乐至县中医医院（以下简称“采购人”），依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，拟通过竞争性谈判方式确定高压配电室维保服务项目的供应单位，兹邀请符合要求的供应商参加本次采购谈判。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：乐至县中医医院高压配电室维修项目

2、项目内容：

| 序号 | 服务项目名称 | 预算金额 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室维保服务 | 2.22万元·一年 | 三年 |

二、资金情况：

资金来源及预算金额：财政性资金，已落实。

三、采购项目简介：

对变压器、高低压柜进行预防性试验，并出具检测报告；更换部分配件。其他要求详见谈判文件第五章。

四、供应商邀请方式：

公告方式：本次竞争性谈判邀请在在四川省乐至县中医医院官方网站http://www.lzzhongyi.com（以下称：采购人官网）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）参加谈判的供应商应具备下列资格条件：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

1、提供无行贿犯罪记录承诺函。

2、提供法定代表人/单位负责人授权委托书原件（注：1.提供法定代表人或单位负责人

和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）；2.法定代表人或单位负责人或自然人直接参与谈判的提供身份证明材料复印件）。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1、供应商需具有《承装（修、试）电力设施许可证》

2、供应商需提供不少于2个相似业绩。（附业绩合同）

六、严禁参加本次采购活动的供应商：

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目及其它采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、报名截止时间、报名方式以及谈判文件获取方式：

1、报名截止时间、报名方式：供应商应在2022年6月6日至2022年6月9日09:00～12:00、14:00～17:00（北京时间）内，通过邮件的方式将报名资料发送至449662068@qq.com邮箱中。

        - 2、谈判文件获取方式：自行下载附件。

八、递交响应文件截止时间：2021年06月10日10:00（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、递交响应文件地点及谈判地点：乐至县二环路东一段505号中医院门诊1418室。

十、联系方式：

通讯地址：乐至县二环路东一段505号

联系人：钟老师

联系电话：028-26583066

2022年6月6日

- 第二章  谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的 供应商数量和方式 | 本次谈判邀请的供应商数量：合格制。 本次采购采取公告的方式邀请参加谈判的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算：人民币2.22万元/年。超过采购预算（单价详见第一章谈判邀请）的报价为无效投标。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目不适用。 |
| 4 | 联合体 | 不接受联合体谈判。 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 本项目不适用。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 | 本项目不适用。 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1、本次采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，供应商须在响应文件中标注投标产品是否为优先采购节能、环境标志产品，同时提供所投产品的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 2、若产品为财政部关于印发《无线局域网产品政府采购实施意见》内的产品，供应商须提供该页清单并加盖供应商公章。 3、认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的给予1%的价格扣除；未按上述要求提供文件的，评审时不予认可。 |
| 8 | 强制采购节能产品 （实质性要求） | 若采购需求中涉及国家规定的《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，供应商须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则其响应文件按照无效处理。 |
| 9 | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 本项目不适用。 |
| 10 | 谈判结果公告 | 谈判结果、报价情况在采购人官网上公告栏中予以公告。 |
| 11 | 响应文件的编制 | 响应文件分为资格性响应文件和其它响应文件两部分。资格性响应文件一式壹份；其它响应文件一式壹份；所有响应文件须注明项目名称、项目编号、分包号和供应商名称。 |
| 12 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川省乐至县中医医院招标采购办公室领取。 |
| 15 | 供应商询问 | 供应商对政府采购谈判活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。 采购人联系人：钟老师 地址：乐至县天二环路东一段505号 联系电话：028-26583066 |
| 16 | 供应商质疑 | 供应商认为谈判通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑。最后由采购人以书面方式答复质疑供应商。 采购人联系人：钟老师 地址：乐至县天二环路东一段505号 联系电话：028-26583066 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。质疑供应商以书面形式在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，且质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2、供应商对采购文件提出质疑的，应当为已报名完成登记备案供应商。 |
| 17 | 登记备案 | 供应商须按第一章要求报名完成登记备案，否则采购人将拒绝接受其响应文件。 |
| 18 | 关于承诺的说明 | 参加本项目的供应商严禁提供虚假承诺，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |

## 二、总  则

### 1．适用范围：

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物/服务采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人所有。

### 2．采购主体：

本次谈判的采购人是四川省乐至县人民医院。

### 3．合格供应商（实质性要求）：

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按规定获取了谈判文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4．谈判费用：

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

### 5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）：

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为、采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购项目，以其中通过资格审查且报价最低的参加谈判，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加谈判，其他响应无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：本项目不适用。

5.5 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6．联合体竞争性谈判：本项目不接受联合体投标。

### 7．响应文件有效期（实质性要求）：

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起不少于60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

### 8．知识产权（实质性要求）：

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、谈判文件

### 9．谈判文件的构成：

9.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10．谈判文件的澄清和修改：

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 澄清或者修改的内容在采购人官网上发布更正公告。

10.3 供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在递交响应文件1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11．答疑会和现场考察：不组织

## 四、响应文件

### 12．响应文件的组成：

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

### 13．响应文件的语言（实质性要求）：

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 14．计量单位（实质性要求）：

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 15．报价货币（实质性要求）：

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

### 16．响应文件格式：

16.1 供应商应执行谈判文件第七章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

### 17．响应文件的编制和签署：

17.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件的要求，准备响应文件。响应文件分为资格性响应文件和其它响应文件两部分。资格性响应文件一式壹份；其它响应文件一式壹份；所有响应文件须注明项目名称、项目编号、分包号和供应商名称。

17.2 响应文件用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。

17.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字并盖供应商公章。

17.4 响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

17.5 响应文件需要逐页编目编码。

17.6 响应文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.7 响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

### 18．响应文件的密封和标注：

18.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

18.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包号及名称（若有）、供应商名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

### 19．响应文件的递交：

19.1 资格性响应文件和其它响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.2 报价表在谈判后，谈判小组要求供应商进行最后报价时递交。

19.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

## 五、评审

### 20．谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

### 20．确定成交供应商：

采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 21．无行贿犯罪记录承诺函：

21.1 供应商应在响应文件中提供行供应商单位及其现任法定代表人或主要负责人的无行贿犯罪记录承诺函。

21.2 成交候选供应商单位及其现任法定代表人或主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

### 22．成交结果：

采购人确定成交供应商后，将及时发出成交通知书并发布成交结果公告。

### 23．成交通知书：

23.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

23.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 24．签订合同：

24.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 25．分包和转包：本项目不允许分包和转包。

### 26．履约保证金：本项目不收取。

### 27．履行合同：

27.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 28．验收：

28.1 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

28.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

### 29．资金支付：

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资支付程序详见第五章。

## 八、谈判纪律要求

### 30．供应商不得具有的情形：

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 第三章  供应商资格条件要求

一、参加谈判的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

1、提供无行贿犯罪记录承诺函。

2、提供法定代表人/单位负责人授权委托书原件（注：1.提供法定代表人或单位负责人

和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）；2.法定代表人或单位负责人或自然人直接参与谈判的提供身份证明材料复印件）。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

三）根据采购项目提出的特殊条件：

1、供应商需具有《承装（修、试）电力设施许可证》

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第四章  供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1、如供应商为法人单位，则提供有效的企业营业执照副本复印件；如供应商为事业单位，则提供事业单位法人证书副本复印件；如供应商为非盈利机构，则提供登记证书复印件；若供应商为自然人，则提供自然人的身份证明复印件。

2、提供具有良好的商业信誉承诺书及2020年度或2021年度财务报告或银行资信证明。

注：（1）供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

（2）财务状况报告可不审计；成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告。

（3）投标人如提供财务状况报告，则应符合以下的任何一种要求：①如财务状况报告审计的，则须提供完整的审计报告复印件。②如财务状况报告未审计的，则须提供的财务报告至少包括资产负债表、利润表/损益表。

（4）银行资信证明须为开标日前3个月内由供应商所开立账户的银行开具的原件或复印件。

3、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

4、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

注：成立时间不足6个月的可提供承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

1、提供无行贿犯罪记录承诺函。

2、提供法定代表人/单位负责人授权委托书原件（注：1.提供法定代表人或单位负责人

和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）；2.法定代表人或单位负责人或自然人直接参与谈判的提供身份证明材料复印件）。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

三）根据采购项目提出的特殊条件：

1、供应商需具有《承装（修、试）电力设施许可证》

2、供应商需提供不少于2个相似业绩。（附业绩合同）

注：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商只须提供“多证合一”的营业执照及国家企业信用信息公示系统打印的登记备案报告。

4、以上资料提供复印件须加盖供应商的公章。

- 第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、服务要求：

- 主要设备及需预防性试验设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | HXGN-12 | 台 | 7 |
| 2 | 低压柜 | GGD | 台 | 15 |
| 3 | 变压器 |  | 台 | 3 |

- 配电系统年度预防性试验方案

3.1 高/低压柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

3.2 变压器，主要工作内容包括：绕组直流电阻；绕组绝缘电阻；交流耐压试验等；

3.3 380V母线，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验等；

3.4 10KV电缆，主要工作内容包括：交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

3.6 真空断路器，主要工作内容包括：绝缘电阻测试，三相回路导电电阻测试，合闸时间测试，分闸时间测试，不同期时间测试，耐压试验；

3.7 高压负荷开关，主要工作内容包括：绝缘电阻测试，三相回路导电电阻测试，耐压试验；

3.8 直流屏，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

3.9 配电箱、柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等；

3.10 接地系统，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，交流耐压试验；辅助回路和控制回路绝缘电阻等。

- 配电系统维保方案

3.1 高压柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，活门机构保养，连接螺栓、连接销、卡簧紧固，接地开关保养，动静触头保养，机械润滑，开关柜柜门调整，联锁机构调整，穿墙套管检查，航空插头保养，底盘车保养，保护装置连接件紧固，防腐蚀处理；

3.2 低压柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查仪表及信号指示灯、报警装置是否完好齐全、指示正确,检查二次回路接线是否良好，检查电缆接头有无发热变色，检查母线及其引下线连接是否良好，检查机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠，检查低压开关柜与自备发电设备的联锁装置动作是否可靠，检查操动机构应灵活可靠；动作位置应与指示一致，检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀，检查配电柜接地、接零是否良好；

3.3 变压器，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，控制导线检查，高低压线圈检查，铁芯检查，接地检查，高低压连接排及相关连接件检查，高压电缆检查，带电显示器检查，变压器室门及相关连锁机构检查，变压器散热风机检查，温控仪高温报警功能检查，温控仪超高温跳闸功能检查，变压器防护外罩壳、检修门检查，支撑绝缘瓷瓶，接地系统检查；

3.4 10KV母线，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，发热部位检查，与母线有关的元器件检测；

3.5 380V母线	，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，发热部位检查，与母线有关的元器件检测；

3.6 10KV电缆头，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查电缆接头有无发热变色；

3.7 微保测控装置	，主要工作内容包括：清洁清理，检查装置是否完好齐全、指示正确,检查二次回路接线是否良好，检查接地是否良好；

3.8 真空断路器，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，动触头保养，机械润滑，航空插头保养，底盘车保养，防腐蚀处理；

3.9 高压负荷开关	，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，动静触头保养，机械润滑，防腐蚀处理；

3.10 直流屏，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查仪表及信号指示灯、装置是否完好齐全、指示正确,检查二次回路接线各功能是否良好，检查进出线连接是否良好，检查电池外壳是否良好，有无渗漏、膨胀，检查直流屏接地是否良好；

3.11 配电箱、柜，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查进出线连接是否良好，检查接地、接零是否良好；

3.12 接地系统，主要工作内容包括：螺栓紧固、除尘，检查接地是否良好。

- 其他要求

★4.1 变压器、高低压柜测试完成后出具检测报告；

# 维保中涉及可能需要更换的配件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳开关 | NM1-250S/3340 | 只 | 9 | 700 | 配件根据实际情况由采购人决定是否更换以及更换的数量，投标人报价不得高于最高限价，报价时按百分比下浮。 |
| 2 | 塑壳开关 | NM1-400S/3340 | 只 | 1 | 890 |  |
| 3 | 蓄电池 | 40AH | 只 | 18 | 300 |  |
| 4 | 隔弧片 | 250A | 片 | 100 | 11 |  |
| 5 | 隔弧片 | 400A | 片 | 32 | 15 |  |
| 6 | 防火泥 |  | kg | 30 | 8 |  |
| 7 | 发电机相序检测 |  | 台 | 1 | 180 |  |

二、商务要求：

1. 交货期及地点：

1.1 服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后签定次年合同。

1.2 服务地点：采购人指定地点。

2. 付款方法和条件：

2.1 一年服务期结束后一次性支付当年服务费用。更换的配件、耗材按月结算。

2.2 采购人自收到发票及相关资料后 1个月以内付款。

2.3 支付方式：转账。

3. 售后服务：

3.1 配件质保期为一年。

★3.2 成交供应商自行承担配服务过程中所发生的安全责任事故的一切风险（提供承诺函）。

注：本项目所有参数为实质性要求，负偏离视为响应文件无效，带“★”的参数须提供证明材料。

- 第六章  评审方法

## 1．总则：

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购人实际情况和采购项目特点制定本谈判办法。

1.2 谈判工作由采购人组织。

1.3 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

## 2．评审程序：

2.1  响应文件的有效性审查

2.1.1 本项目供应商或者其响应文件有下列情形之一的，作响应文件无效处理：

（一）响应文件正副本数量不足的；

（二）响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响谈判小组评判的；

（三）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、报价有效期等不符合谈判文件的规定，影响谈判小组评判的；

（四）技术要求累计负偏离超过谈判文件要求的；

（五）采购文件规定的其它实质性要求；

2.1.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

2.2 谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.3 最后报价。

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。供应商最后的报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理。

2.4 供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## 3．确定成交供应商：

最后报价结束后，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

## 4．成交通知书：

4.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

4.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，在采购人官网上公示成交结果，由采购人按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

4.3 采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

- 第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商应根据谈判文件要求及实际情况进行填写。但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，谈判小组将在评审时以响应文件不规范予以报价加成处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

- 第一部分  “资格性响应文件”格式

格式1-1

- 一、封面

项目

资格性响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式1-2

- 二、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

- 三、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

格式1-4

- 四、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

格式1-5

- 五、供应商、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：

供应商应按谈判文件第四章相关要求提供证明材料，格式自拟。

- 第二部分  “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

项目

其它响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目谈判文件（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币      万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的资格性响应文件壹份；其它响应文件壹份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起60天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年     月     日

格式2-3

三、配件报价表

项目名称：

第     包

| 序号 | 配件名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 下浮比例 | 交货期 | 是否属于进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-4

四、产品组成表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 （是否为强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

格式2-5

五、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-6

六、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

- 八、供应商诚信情况的承诺函

四川省乐至县中医医院：

本单位                   （供应商名称）参加                      （项目名称）项目编号：                   的政府采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对本单位的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 格式2-9

- 九、供应商类似项目业绩合同或证明材料

- 格式2-10

- 十、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟